## Лист1
Адрес | Бит | Тип | Наименование |  |  | Аварии
0 | 0 | BOOL | "Аварийный стоп" АСУ сетевых насосов | + | p | Значения/Состояния
| 1 | BOOL | Авария АСУ сетевых насосов | + | p
| 2 | BOOL | Сетевой насос 1. Сухой ход | + | p
| 3 | BOOL | Сетевой насос 2. Сухой ход | + | p
| 4 | BOOL | Сетевой насос 3. Сухой ход | + | p
| 5 | BOOL | Загазованность CO | + | b
| 6 | BOOL | Загазованность CH | + | b
| 7 | BOOL | Охранная сигнализация | + | b
| 8 | BOOL | Пожарная сигнализация | + | b
| 9 | BOOL | Сетевой насос 1. Авария | + | p
| 10 | BOOL | Сетевой насос 2. Авария | + | p
| 11 | BOOL | Сетевой насос 3. Авария | + | p
| 12 | BOOL | Авария 3-х ходового клапана | + | b
| 13 | BOOL | Насос подпитки 1. Авария | + | b
| 14 | BOOL | Насос подпитки 2. Авария | + | b
1 | 0 | BOOL | Котел 1. Авария | + | b
| 1 | BOOL | Котел 2. Авария | + | b
| 2 | BOOL | Котел 3. Авария | + | b
| 3 | BOOL | Котел 4. Авария | + | b
| 4 | BOOL | Насос котла 1. Авария | + | b
| 5 | BOOL | Насос котла 2. Авария | + | b
| 6 | BOOL | Насос котла 3. Авария | + | b
| 7 | BOOL | Насос котла 4. Авария | + | b
| 8 | BOOL | Давление подачи. Ошибка датчика. | + | p
| 9 | BOOL | Давление обратки. Ошибка датчика. | + | p
| 10 | BOOL | Температура подачи. Ошибка датчика. | + | b
| 11 | BOOL | Температура обратки. Ошибка датчика. | + | b
3 | 0 | BOOL | Давление подачи. Достигнут аварийный верхний предел | + | p
| 1 | BOOL | Давление подачи. Достигнут предупредительный верхний предел | + | p
| 2 | BOOL | Давление подачи. Достигнут предупредительный нижний предел | + | p
| 3 | BOOL | Давление подачи. Достигнут аварийный нижний предел | + | p
| 4 | BOOL | Давление обратки. Достигнут аварийный верхний предел | + | p
| 5 | BOOL | Давление обратки. Достигнут предупредительный верхний предел | + | p
| 6 | BOOL | Давление обратки. Достигнут предупредительный нижний предел | + | p
| 7 | BOOL | Давление обратки. Достигнут аварийный нижний предел | + | p
| 8 | BOOL | Температура подачи. Достигнут аварийный верхний предел | + | b
| 9 | BOOL | Температура подачи. Достигнут предупредительный верхний предел | + | b
| 10 | BOOL | Температура подачи. Достигнут предупредительный нижний предел | + | b
| 11 | BOOL | Температура подачи. Достигнут аварийный нижний предел | + | b
| 12 | BOOL | Температура обратки. Достигнут аварийный верхний предел | + | b
| 13 | BOOL | Температура обратки. Достигнут предупредительный верхний предел | + | b
| 14 | BOOL | Температура обратки. Достигнут предупредительный нижний предел | + | b
| 15 | BOOL | Температура обратки. Достигнут аварийный нижний предел | + | b
5 | 0 | BOOL | Работа АСУ сетевых насосов | + | p
| 1 | BOOL | Котел 1. Работа | + | b
| 2 | BOOL | Котел 2. Работа | + | b
| 3 | BOOL | Котел 3. Работа | + | b
| 4 | BOOL | Котел 4. Работа | + | b
| 5 | BOOL | Насос подпитки 1. Работа |  | b
| 6 | BOOL | Насос подпитки 2. Работа |  | b
6 | 0 | BOOL | Сетевой насос 1. Режим управления (0-ручной, 1-автоматический) | + | p
| 1 | BOOL | Сетевой насос 1. Статус (0-резервный, 1-основной) | + | p
| 2 | BOOL | Сетевой насос 2. Режим управления (0-ручной, 1-автоматический) | + | p
| 3 | BOOL | Сетевой насос 2. Статус (0-резервный, 1-основной) | + | p
| 4 | BOOL | Сетевой насос 3. Режим управления (0-ручной, 1-автоматический) | + | p
| 5 | BOOL | Сетевой насос 3. Статус (0-резервный, 1-основной) | + | p
9 |  | INT | Состояние 3-х ходового клапана (0-промежут., 1-закрыт, 2-открыт) | + | b
10 |  | INT | Сетевой насос 1.Сотояние (0-остановлен, 1-работает) | + | p
11.12 |  | REAL | Сетевой насос 1. Наработка, ч | + | p
13.14 |  | REAL | Сетевой насос 1. Ток | + | p
15.16 |  |  | Сетевой насос 1. Частота сети, Гц | + | p
20 |  | INT | Сетевой насос 2.Сотояние (0-остановлен, 1-работает) | + | p
21.22 |  | REAL | Сетевой насос 2. Наработка, ч | + | p
23.24 |  | REAL | Сетевой насос 2. Ток | + | p
25.26 |  |  | Сетевой насос 2. Частота сети, Гц | + | p
30 |  | INT | Сетевой насос 3.Сотояние (0-остановлен, 1-работает) | + | p
31.32 |  | REAL | Сетевой насос 3. Наработка, ч | + | p
33.34 |  | REAL | Сетевой насос 3. Ток | + | p
35.36 |  |  | Сетевой насос 2. Частота сети, Гц | + | p
40.41 |  | REAL | Давление подачи, Бар | + | p
42.43 |  | REAL | Давление обратки, Бар | + | p
44.45 |  | REAL | Температура подачи, °С | + | b
46.47 |  | REAL | Температура обратки, °С | + | b
|  |  | Температура наружного воздуха |  | b
39
35