## Сводка
Карта Modbus-регистров ПЛК котельной ЖК Царёво-1 (Siemens)
Источник | .docs/.sources/Царево_last.7z — проект TIA Portal V15.1 «Царево_last» (ПЛК, панель KTP700 Basic PN, ПК WinCC RT Advanced). Карта восстановлена из кода блока fb_modbus_mapping (FB20) в базе проекта System/PEData.plf, 19.10.2026.
ПЛК | SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP-1 PN (6ES7 512-1DK01-0AB0), модули 6ES7 131-6BH00-0BA0, 132-6BH00-0BA0, 134-6GF00-0AA1
IP-адреса в проекте | 192.168.1.100 и 192.168.1.101 (ПЛК и панель/ПК — какой у кого, проверить); локальная сеть котельной
Протокол | Modbus TCP, сервер MB_SERVER (экземпляр MB_SERVER_DB / dbi_mb_server, вызов в fb_mb_server), порт по умолчанию 502, Unit ID не важен
Область регистров | MB_HOLD_REG = DB31 «dbs_modbus_mapping».holding_register: Array[0..499] of Word → holding-регистры 0–499 (функция 03 чтение, 06/16 запись). В таблице номера с 0 (как в коде); в нотации 4xxxx это 40001 + номер.
Как заполняется | fb_modbus_mapping в каждом цикле копирует данные объектов в регистры: режимы (0–61), состояния (80–141), аварии (160–220), предупреждения (230–265), текущие значения ×100 (280–319). Из регистров в ПЛК: 319 (задание САУ сетевых насосов) и 400 (общий сброс аварии).
Кодирование | Режим/состояние/авария/предупреждение — DWORD объекта, в регистр попадают младшие 16 бит (DWORD_TO_WORD). Значения — REAL × 100, округлённое до INT (со знаком): 6512 → 65,12. Частоты сетевых насосов тоже ×100.
Достоверность | Код хранится сжатыми страницами в 4 копиях (версиях): A, B (старые), C, D (новые). Для каждого регистра взята самая новая копия (D, затем C), спорные места — большинством. Столбец «Копии кода» показывает, какие копии подтверждают строку. Регистры 320–336 есть только в старых версиях.
Открытые вопросы
1 | Значения кодов режима, состояния, аварии и предупреждения: коды ставят библиотечные блоки объектов (код недоступен в исходном виде). Тексты аварий/предупреждений по типам объектов найдены в HMI — лист «Тексты аварий HMI»; номера битов и значения текстовых списков режимов/состояний надёжнее всего получить экспортом из TIA Portal V15.1 (HMI → Аварии → Экспорт; HMI → Текстовые списки → Экспорт) или на живом ПЛК.
2 | Единицы аналоговых величин (давления — бар или кгс/см², уровни, концентрации) — проверить по живым значениям.
3 | Доступ: на роутере 78.138.147.158 порт 502 открыт, но ответа Modbus нет (проверено 19.10.2026) — нужен проброс порта 502 на ПЛК (192.168.1.100?) или VPN.
4 | Строки, подтверждённые только одной копией, проверить на живом ПЛК (особенно 314 — в старых версиях там был гистерезис котла 3).
5 | Регистры 62–79, 142–159, 221–229, 266–279, 337–399, 401–499 в коде не заполняются.

## Регистры
Регистр (holding, с 0) | Раздел | Направление | Объект ПЛК (DB) | Поле | Тип в регистре | Преобразование | Описание | Единицы | Копии кода | Примечание / исходный код
0 | Режимы | Чтение | dbs_b1_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление воды на подаче котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_pout.std.out_mode)
1 | Режимы | Чтение | dbs_b1_t_gas | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура уходящих газов котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_t_gas.std.out_mode)
2 | Режимы | Чтение | dbs_b1_tin | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на обратке котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tin.std.out_mode)
3 | Режимы | Чтение | dbs_b1_tout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на подаче котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tout.std.out_mode)
4 | Режимы | Чтение | dbs_b2_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление воды на подаче котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_pout.std.out_mode)
5 | Режимы | Чтение | dbs_b2_t_gas | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура уходящих газов котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_t_gas.std.out_mode)
6 | Режимы | Чтение | dbs_b2_tin | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на обратке котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tin.std.out_mode)
7 | Режимы | Чтение | dbs_b2_tout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на подаче котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tout.std.out_mode)
8 | Режимы | Чтение | dbs_b3_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление воды на подаче котла 3 | код | BCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_pout.std.out_mode)
9 | Режимы | Чтение | dbs_b3_t_gas | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура уходящих газов котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_t_gas.std.out_mode)
10 | Режимы | Чтение | dbs_b3_tin | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на обратке котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tin.std.out_mode)
11 | Режимы | Чтение | dbs_b3_tout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на подаче котла 3 | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tout.std.out_mode)
12 | Режимы | Чтение | dbs_b4_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_pout.std.out_mode)
13 | Режимы | Чтение | dbs_b4_t_gas | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура уходящих газов котла 4 | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_t_gas.std.out_mode)
14 | Режимы | Чтение | dbs_b4_tin | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на обратке котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tin.std.out_mode)
15 | Режимы | Чтение | dbs_b4_tout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tout.std.out_mode)
16 | Режимы | Чтение | dbs_feed_pin | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление исходной воды | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_feed_pin.std.out_mode)
17 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_1 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_1.std.out_mode)
18 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_2 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 2 | код | BCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_2.std.out_mode)
19 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_concntr_low_tank | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Концентрация паров ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_low_tank.std.out_mode)
20 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_1 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Уровень ДТ в надземной емкости 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_1.std.out_mode)
21 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_2 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Уровень ДТ в надземной емкости 2 | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_2.std.out_mode)
22 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_lvl_low_tank | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Уровень ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_low_tank.std.out_mode)
23 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_pin | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление ДТ на вводе | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pin.std.out_mode)
24 | Режимы | Чтение | dbs_gas_p | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление газа перед горелками | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_gas_p.std.out_mode)
25 | Режимы | Чтение | dbs_heat_p_diff | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Перепад давления сети (для ПЧ сетевых насосов) | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_p_diff.std.out_mode)
26 | Режимы | Чтение | dbs_heat_pin_aft_filter | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление воды обратки ТС после фильтра | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_aft_filter.std.out_mode)
27 | Режимы | Чтение | dbs_heat_pin_bef_filter | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление воды обратки ТС до фильтра | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_bef_filter.std.out_mode)
28 | Режимы | Чтение | dbs_heat_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление воды подачи ТС | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pout.std.out_mode)
29 | Режимы | Чтение | dbs_heat_tin | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды обратки ТС (Т2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tin.std.out_mode)
30 | Режимы | Чтение | dbs_heat_tout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура воды подачи ТС (Т1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tout.std.out_mode)
31 | Режимы | Чтение | dbs_hpmps_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление после сетевых насосов (К2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmps_pout.std.out_mode)
32 | Режимы | Чтение | dbs_HVO_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление после ХВО | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_HVO_pout.std.out_mode)
33 | Режимы | Чтение | dbs_spmp_pout | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Давление после насосов подпитки (К4) | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp_pout.std.out_mode)
34 | Режимы | Чтение | dbs_t_inner_ai | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура в помещении | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_inner_ai.std.out_mode)
35 | Режимы | Чтение | dbs_t_outer_ai | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Температура наружного воздуха | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_outer_ai.std.out_mode)
36 | Режимы | Чтение | dbs_fr1_ao | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Задание частоты ПЧ1 (аналоговый выход) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr1_ao.std.out_mode)
37 | Режимы | Чтение | dbs_fr2_ao | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Задание частоты ПЧ2 (аналоговый выход) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr2_ao.std.out_mode)
38 | Режимы | Чтение | dbs_fr3_ao | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Задание частоты ПЧ3 (аналоговый выход) | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr3_ao.std.out_mode)
39 | Режимы | Чтение | dbs_boiler1 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Котел 1 (горелка, каскад) | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler1.std.out_mode)
40 | Режимы | Чтение | dbs_boiler2 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Котел 2 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler2.std.out_mode)
41 | Режимы | Чтение | dbs_boiler3 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Котел 3 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler3.std.out_mode)
42 | Режимы | Чтение | dbs_boiler4 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Котел 4 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler4.std.out_mode)
43 | Режимы | Чтение | dbs_b1_valve | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Задвижка на выходе котла 1 (ЗК1) | код | ACD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_valve.std.out_mode)
44 | Режимы | Чтение | dbs_b2_valve | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Задвижка на выходе котла 2 (ЗК2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_valve.std.out_mode)
45 | Режимы | Чтение | dbs_b3_valve | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Задвижка на выходе котла 3 (ЗК3) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_valve.std.out_mode)
46 | Режимы | Чтение | dbs_b4_valve | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Задвижка на выходе котла 4 (ЗК4) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_valve.std.out_mode)
47 | Режимы | Чтение | dbs_bpmp1_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Насос рециркуляции котла 1 (НК1), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp1_cont.std.out_mode)
48 | Режимы | Чтение | dbs_bpmp2_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Насос рециркуляции котла 2 (НК2), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp2_cont.std.out_mode)
49 | Режимы | Чтение | dbs_bpmp3_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Насос рециркуляции котла 3 (НК3), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp3_cont.std.out_mode)
50 | Режимы | Чтение | dbs_bpmp4_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Насос рециркуляции котла 4 (НК4), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp4_cont.std.out_mode)
51 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_pmp_out_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Выкачивающий насос ДТ, контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pmp_out_cont.std.out_mode)
52 | Режимы | Чтение | dbs_fuel_pmp_trans_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Перекачивающий насос ДТ, контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pmp_trans_cont.std.out_mode)
53 | Режимы | Чтение | dbs_heat_vents_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Тепловентиляторы, контактор — проверить | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_vents_cont.std.out_mode)
54 | Режимы | Чтение | dbs_spmp1_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Насос подпитки 1 (ПН1), контактор — проверить | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp1_cont.std.out_mode)
55 | Режимы | Чтение | dbs_spmp2_cont | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Насос подпитки 2 (ПН2), контактор — проверить | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp2_cont.std.out_mode)
56 | Режимы | Чтение | dbs_hpmp1 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Сетевой насос 1 (СН1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp1.std.out_mode)
57 | Режимы | Чтение | dbs_hpmp2 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Сетевой насос 2 (СН2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp2.std.out_mode)
58 | Режимы | Чтение | dbs_hpmp3 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Сетевой насос 3 (СН3) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp3.std.out_mode)
59 | Режимы | Чтение | dbs_fr1 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Преобразователь частоты 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr1.std.out_mode)
60 | Режимы | Чтение | dbs_fr2 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Преобразователь частоты 2 | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr2.std.out_mode)
61 | Режимы | Чтение | dbs_fr3 | Режим | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Режим: Преобразователь частоты 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr3.std.out_mode)
80 | Состояния | Чтение | dbs_b1_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление воды на подаче котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_pout.std.out_state)
81 | Состояния | Чтение | dbs_b1_t_gas | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура уходящих газов котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_t_gas.std.out_state)
82 | Состояния | Чтение | dbs_b1_tin | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на обратке котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tin.std.out_state)
83 | Состояния | Чтение | dbs_b1_tout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на подаче котла 1 | код | A | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tout.std.out_state)
84 | Состояния | Чтение | dbs_b2_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление воды на подаче котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_pout.std.out_state)
85 | Состояния | Чтение | dbs_b2_t_gas | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура уходящих газов котла 2 | код | ACD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_t_gas.std.out_state)
86 | Состояния | Чтение | dbs_b2_tin | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на обратке котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tin.std.out_state)
87 | Состояния | Чтение | dbs_b2_tout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на подаче котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tout.std.out_state)
88 | Состояния | Чтение | dbs_b3_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление воды на подаче котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_pout.std.out_state)
89 | Состояния | Чтение | dbs_b3_t_gas | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура уходящих газов котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_t_gas.std.out_state)
90 | Состояния | Чтение | dbs_b3_tin | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на обратке котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tin.std.out_state)
91 | Состояния | Чтение | dbs_b3_tout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на подаче котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tout.std.out_state)
92 | Состояния | Чтение | dbs_b4_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_pout.std.out_state)
93 | Состояния | Чтение | dbs_b4_t_gas | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура уходящих газов котла 4 | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_t_gas.std.out_state)
94 | Состояния | Чтение | dbs_b4_tin | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на обратке котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tin.std.out_state)
95 | Состояния | Чтение | dbs_b4_tout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tout.std.out_state)
96 | Состояния | Чтение | dbs_feed_pin | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление исходной воды | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_feed_pin.std.out_state)
97 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_1 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_1.std.out_state)
98 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_2 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 2 | код | ABD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_2.std.out_state)
99 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_concntr_low_tank | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Концентрация паров ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_low_tank.std.out_state)
100 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_1 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Уровень ДТ в надземной емкости 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_1.std.out_state)
101 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_2 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Уровень ДТ в надземной емкости 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_2.std.out_state)
102 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_lvl_low_tank | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Уровень ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_low_tank.std.out_state)
103 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_pin | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление ДТ на вводе | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pin.std.out_state)
104 | Состояния | Чтение | dbs_gas_p | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление газа перед горелками | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_gas_p.std.out_state)
105 | Состояния | Чтение | dbs_heat_p_diff | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Перепад давления сети (для ПЧ сетевых насосов) | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_p_diff.std.out_state)
106 | Состояния | Чтение | dbs_heat_pin_aft_filter | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление воды обратки ТС после фильтра | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_aft_filter.std.out_state)
107 | Состояния | Чтение | dbs_heat_pin_bef_filter | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление воды обратки ТС до фильтра | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_bef_filter.std.out_state)
108 | Состояния | Чтение | dbs_heat_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление воды подачи ТС | код | ABD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pout.std.out_state)
109 | Состояния | Чтение | dbs_heat_tin | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды обратки ТС (Т2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tin.std.out_state)
110 | Состояния | Чтение | dbs_heat_tout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура воды подачи ТС (Т1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tout.std.out_state)
111 | Состояния | Чтение | dbs_hpmps_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление после сетевых насосов (К2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmps_pout.std.out_state)
112 | Состояния | Чтение | dbs_HVO_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление после ХВО | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_HVO_pout.std.out_state)
113 | Состояния | Чтение | dbs_spmp_pout | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Давление после насосов подпитки (К4) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp_pout.std.out_state)
114 | Состояния | Чтение | dbs_t_inner_ai | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура в помещении | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_inner_ai.std.out_state)
115 | Состояния | Чтение | dbs_t_outer_ai | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Температура наружного воздуха | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_outer_ai.std.out_state)
116 | Состояния | Чтение | dbs_fr1_ao | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Задание частоты ПЧ1 (аналоговый выход) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr1_ao.std.out_state)
117 | Состояния | Чтение | dbs_fr2_ao | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Задание частоты ПЧ2 (аналоговый выход) | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr2_ao.std.out_state)
118 | Состояния | Чтение | dbs_fr3_ao | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Задание частоты ПЧ3 (аналоговый выход) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr3_ao.std.out_state)
119 | Состояния | Чтение | dbs_boiler1 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Котел 1 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler1.std.out_state)
120 | Состояния | Чтение | dbs_boiler2 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Котел 2 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler2.std.out_state)
121 | Состояния | Чтение | dbs_boiler3 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Котел 3 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler3.std.out_state)
122 | Состояния | Чтение | dbs_boiler4 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Котел 4 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler4.std.out_state)
123 | Состояния | Чтение | dbs_b1_valve | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Задвижка на выходе котла 1 (ЗК1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_valve.std.out_state)
124 | Состояния | Чтение | dbs_b2_valve | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Задвижка на выходе котла 2 (ЗК2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_valve.std.out_state)
125 | Состояния | Чтение | dbs_b3_valve | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Задвижка на выходе котла 3 (ЗК3) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_valve.std.out_state)
126 | Состояния | Чтение | dbs_b4_valve | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Задвижка на выходе котла 4 (ЗК4) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_valve.std.out_state)
127 | Состояния | Чтение | dbs_bpmp1_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Насос рециркуляции котла 1 (НК1), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp1_cont.std.out_state)
128 | Состояния | Чтение | dbs_bpmp2_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Насос рециркуляции котла 2 (НК2), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp2_cont.std.out_state)
129 | Состояния | Чтение | dbs_bpmp3_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Насос рециркуляции котла 3 (НК3), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp3_cont.std.out_state)
130 | Состояния | Чтение | dbs_bpmp4_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Насос рециркуляции котла 4 (НК4), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp4_cont.std.out_state)
131 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_pmp_out_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Выкачивающий насос ДТ, контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pmp_out_cont.std.out_state)
132 | Состояния | Чтение | dbs_fuel_pmp_trans_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Перекачивающий насос ДТ, контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pmp_trans_cont.std.out_state)
133 | Состояния | Чтение | dbs_heat_vents_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Тепловентиляторы, контактор — проверить | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_vents_cont.std.out_state)
134 | Состояния | Чтение | dbs_spmp1_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Насос подпитки 1 (ПН1), контактор — проверить | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp1_cont.std.out_state)
135 | Состояния | Чтение | dbs_spmp2_cont | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Насос подпитки 2 (ПН2), контактор — проверить | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp2_cont.std.out_state)
136 | Состояния | Чтение | dbs_hpmp1 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Сетевой насос 1 (СН1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp1.std.out_state)
137 | Состояния | Чтение | dbs_hpmp2 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Сетевой насос 2 (СН2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp2.std.out_state)
138 | Состояния | Чтение | dbs_hpmp3 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Сетевой насос 3 (СН3) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp3.std.out_state)
139 | Состояния | Чтение | dbs_fr1 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Преобразователь частоты 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr1.std.out_state)
140 | Состояния | Чтение | dbs_fr2 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Преобразователь частоты 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr2.std.out_state)
141 | Состояния | Чтение | dbs_fr3 | Состояние | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Состояние: Преобразователь частоты 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr3.std.out_state)
160 | Аварии | Чтение | dbs_b1_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление воды на подаче котла 1 | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_pout.std.out_alarm)
161 | Аварии | Чтение | dbs_b1_t_gas | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура уходящих газов котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_t_gas.std.out_alarm)
162 | Аварии | Чтение | dbs_b1_tin | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на обратке котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tin.std.out_alarm)
163 | Аварии | Чтение | dbs_b1_tout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на подаче котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tout.std.out_alarm)
164 | Аварии | Чтение | dbs_b2_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление воды на подаче котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_pout.std.out_alarm)
165 | Аварии | Чтение | dbs_b2_t_gas | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура уходящих газов котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_t_gas.std.out_alarm)
166 | Аварии | Чтение | dbs_b2_tin | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на обратке котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tin.std.out_alarm)
167 | Аварии | Чтение | dbs_b2_tout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на подаче котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tout.std.out_alarm)
168 | Аварии | Чтение | dbs_b3_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление воды на подаче котла 3 | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_pout.std.out_alarm)
169 | Аварии | Чтение | dbs_b3_t_gas | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура уходящих газов котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_t_gas.std.out_alarm)
170 | Аварии | Чтение | dbs_b3_tin | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на обратке котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tin.std.out_alarm)
171 | Аварии | Чтение | dbs_b3_tout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на подаче котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tout.std.out_alarm)
172 | Аварии | Чтение | dbs_b4_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_pout.std.out_alarm)
173 | Аварии | Чтение | dbs_b4_t_gas | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура уходящих газов котла 4 | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_t_gas.std.out_alarm)
174 | Аварии | Чтение | dbs_b4_tin | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на обратке котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tin.std.out_alarm)
175 | Аварии | Чтение | dbs_b4_tout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tout.std.out_alarm)
176 | Аварии | Чтение | dbs_feed_pin | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление исходной воды | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_feed_pin.std.out_alarm)
177 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_1 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_1.std.out_alarm)
178 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_2 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_2.std.out_alarm)
179 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_concntr_low_tank | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Концентрация паров ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_low_tank.std.out_alarm)
180 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_1 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Уровень ДТ в надземной емкости 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_1.std.out_alarm)
181 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_2 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Уровень ДТ в надземной емкости 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_2.std.out_alarm)
182 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_lvl_low_tank | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Уровень ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_low_tank.std.out_alarm)
183 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_pin | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление ДТ на вводе | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pin.std.out_alarm)
184 | Аварии | Чтение | dbs_gas_p | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление газа перед горелками | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_gas_p.std.out_alarm)
185 | Аварии | Чтение | dbs_heat_p_diff | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Перепад давления сети (для ПЧ сетевых насосов) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_p_diff.std.out_alarm)
186 | Аварии | Чтение | dbs_heat_pin_aft_filter | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление воды обратки ТС после фильтра | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_aft_filter.std.out_alarm)
187 | Аварии | Чтение | dbs_heat_pin_bef_filter | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление воды обратки ТС до фильтра | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_bef_filter.std.out_alarm)
188 | Аварии | Чтение | dbs_heat_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление воды подачи ТС | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pout.std.out_alarm)
189 | Аварии | Чтение | dbs_heat_tin | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды обратки ТС (Т2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tin.std.out_alarm)
190 | Аварии | Чтение | dbs_heat_tout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура воды подачи ТС (Т1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tout.std.out_alarm)
191 | Аварии | Чтение | dbs_hpmps_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление после сетевых насосов (К2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmps_pout.std.out_alarm)
192 | Аварии | Чтение | dbs_HVO_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление после ХВО | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_HVO_pout.std.out_alarm)
193 | Аварии | Чтение | dbs_spmp_pout | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Давление после насосов подпитки (К4) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp_pout.std.out_alarm)
194 | Аварии | Чтение | dbs_t_inner_ai | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура в помещении | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_inner_ai.std.out_alarm)
195 | Аварии | Чтение | dbs_t_outer_ai | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Температура наружного воздуха | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_outer_ai.std.out_alarm)
196 | Аварии | Чтение | dbs_fr1_ao | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Задание частоты ПЧ1 (аналоговый выход) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr1_ao.std.out_alarm)
197 | Аварии | Чтение | dbs_fr2_ao | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Задание частоты ПЧ2 (аналоговый выход) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr2_ao.std.out_alarm)
198 | Аварии | Чтение | dbs_fr3_ao | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Задание частоты ПЧ3 (аналоговый выход) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr3_ao.std.out_alarm)
199 | Аварии | Чтение | dbs_boiler1 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Котел 1 (горелка, каскад) | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler1.std.out_alarm)
200 | Аварии | Чтение | dbs_boiler2 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Котел 2 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler2.std.out_alarm)
201 | Аварии | Чтение | dbs_boiler3 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Котел 3 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler3.std.out_alarm)
202 | Аварии | Чтение | dbs_boiler4 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Котел 4 (горелка, каскад) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_boiler4.std.out_alarm)
203 | Аварии | Чтение | dbs_b1_valve | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Задвижка на выходе котла 1 (ЗК1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_valve.std.out_alarm)
204 | Аварии | Чтение | dbs_b2_valve | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Задвижка на выходе котла 2 (ЗК2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_valve.std.out_alarm)
205 | Аварии | Чтение | dbs_b3_valve | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Задвижка на выходе котла 3 (ЗК3) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_valve.std.out_alarm)
206 | Аварии | Чтение | dbs_b4_valve | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Задвижка на выходе котла 4 (ЗК4) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_valve.std.out_alarm)
207 | Аварии | Чтение | dbs_bpmp1_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Насос рециркуляции котла 1 (НК1), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp1_cont.std.out_alarm)
208 | Аварии | Чтение | dbs_bpmp2_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Насос рециркуляции котла 2 (НК2), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp2_cont.std.out_alarm)
209 | Аварии | Чтение | dbs_bpmp3_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Насос рециркуляции котла 3 (НК3), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp3_cont.std.out_alarm)
210 | Аварии | Чтение | dbs_bpmp4_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Насос рециркуляции котла 4 (НК4), контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_bpmp4_cont.std.out_alarm)
211 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_pmp_out_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Выкачивающий насос ДТ, контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pmp_out_cont.std.out_alarm)
212 | Аварии | Чтение | dbs_fuel_pmp_trans_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Перекачивающий насос ДТ, контактор | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pmp_trans_cont.std.out_alarm)
213 | Аварии | Чтение | dbs_heat_vents_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Тепловентиляторы, контактор — проверить | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_vents_cont.std.out_alarm)
214 | Аварии | Чтение | dbs_spmp1_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Насос подпитки 1 (ПН1), контактор — проверить | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp1_cont.std.out_alarm)
215 | Аварии | Чтение | dbs_spmp2_cont | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Насос подпитки 2 (ПН2), контактор — проверить | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp2_cont.std.out_alarm)
216 | Аварии | Чтение | dbs_hpmp1 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Сетевой насос 1 (СН1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp1.std.out_alarm)
217 | Аварии | Чтение | dbs_hpmp2 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Сетевой насос 2 (СН2) | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp2.std.out_alarm)
218 | Аварии | Чтение | dbs_hpmp3 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Сетевой насос 3 (СН3) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmp3.std.out_alarm)
219 | Аварии | Чтение | dbs_fr1 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Преобразователь частоты 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr1.std.out_alarm)
220 | Аварии | Чтение | dbs_fr2 | Авария | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Авария: Преобразователь частоты 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fr2.std.out_alarm)
230 | Предупреждения | Чтение | dbs_b1_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление воды на подаче котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_pout.std.out_warning)
231 | Предупреждения | Чтение | dbs_b1_t_gas | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура уходящих газов котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_t_gas.std.out_warning)
232 | Предупреждения | Чтение | dbs_b1_tin | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на обратке котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tin.std.out_warning)
233 | Предупреждения | Чтение | dbs_b1_tout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на подаче котла 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b1_tout.std.out_warning)
234 | Предупреждения | Чтение | dbs_b2_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление воды на подаче котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_pout.std.out_warning)
235 | Предупреждения | Чтение | dbs_b2_t_gas | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура уходящих газов котла 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_t_gas.std.out_warning)
236 | Предупреждения | Чтение | dbs_b2_tin | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на обратке котла 2 | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tin.std.out_warning)
237 | Предупреждения | Чтение | dbs_b2_tout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на подаче котла 2 | код | AD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b2_tout.std.out_warning)
238 | Предупреждения | Чтение | dbs_b3_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление воды на подаче котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_pout.std.out_warning)
239 | Предупреждения | Чтение | dbs_b3_t_gas | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура уходящих газов котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_t_gas.std.out_warning)
240 | Предупреждения | Чтение | dbs_b3_tin | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на обратке котла 3 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tin.std.out_warning)
241 | Предупреждения | Чтение | dbs_b3_tout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на подаче котла 3 | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b3_tout.std.out_warning)
242 | Предупреждения | Чтение | dbs_b4_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_pout.std.out_warning)
243 | Предупреждения | Чтение | dbs_b4_t_gas | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура уходящих газов котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_t_gas.std.out_warning)
244 | Предупреждения | Чтение | dbs_b4_tin | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на обратке котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tin.std.out_warning)
245 | Предупреждения | Чтение | dbs_b4_tout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды на подаче котла 4 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_b4_tout.std.out_warning)
246 | Предупреждения | Чтение | dbs_feed_pin | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление исходной воды | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_feed_pin.std.out_warning)
247 | Предупреждения | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_1 | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 1 | код | BCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_1.std.out_warning)
248 | Предупреждения | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_2 | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Концентрация паров ДТ в надземной емкости 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_high_tank_2.std.out_warning)
249 | Предупреждения | Чтение | dbs_fuel_concntr_low_tank | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Концентрация паров ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_concntr_low_tank.std.out_warning)
250 | Предупреждения | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_1 | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Уровень ДТ в надземной емкости 1 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_1.std.out_warning)
251 | Предупреждения | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_2 | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Уровень ДТ в надземной емкости 2 | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_high_tank_2.std.out_warning)
252 | Предупреждения | Чтение | dbs_fuel_lvl_low_tank | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Уровень ДТ в подземной емкости | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_lvl_low_tank.std.out_warning)
253 | Предупреждения | Чтение | dbs_fuel_pin | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление ДТ на вводе | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_fuel_pin.std.out_warning)
254 | Предупреждения | Чтение | dbs_gas_p | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление газа перед горелками | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_gas_p.std.out_warning)
255 | Предупреждения | Чтение | dbs_heat_p_diff | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Перепад давления сети (для ПЧ сетевых насосов) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_p_diff.std.out_warning)
256 | Предупреждения | Чтение | dbs_heat_pin_aft_filter | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление воды обратки ТС после фильтра | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_aft_filter.std.out_warning)
257 | Предупреждения | Чтение | dbs_heat_pin_bef_filter | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление воды обратки ТС до фильтра | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pin_bef_filter.std.out_warning)
258 | Предупреждения | Чтение | dbs_heat_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление воды подачи ТС | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_pout.std.out_warning)
259 | Предупреждения | Чтение | dbs_heat_tin | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды обратки ТС (Т2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tin.std.out_warning)
260 | Предупреждения | Чтение | dbs_heat_tout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура воды подачи ТС (Т1) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_heat_tout.std.out_warning)
261 | Предупреждения | Чтение | dbs_hpmps_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление после сетевых насосов (К2) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_hpmps_pout.std.out_warning)
262 | Предупреждения | Чтение | dbs_HVO_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление после ХВО | код | ABC | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_HVO_pout.std.out_warning)
263 | Предупреждения | Чтение | dbs_spmp_pout | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Давление после насосов подпитки (К4) | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_spmp_pout.std.out_warning)
264 | Предупреждения | Чтение | dbs_t_inner_ai | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура в помещении | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_inner_ai.std.out_warning)
265 | Предупреждения | Чтение | dbs_t_outer_ai | Предупреждение | WORD (младшие 16 бит DWORD) | код (значения — проверить) | Предупреждение: Температура наружного воздуха | код | ABCD | Код: DWORD_TO_WORD(dbs_t_outer_ai.std.out_warning)
280 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b1_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление воды на подаче котла 1 | бар? (проверить) | BCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b1_pout.out_y * 100))
281 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b1_t_gas | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура уходящих газов котла 1 | °C | ABD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b1_t_gas.out_y * 100))
282 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b1_tin | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на обратке котла 1 | °C | BCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b1_tin.out_y * 100))
283 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b1_tout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на подаче котла 1 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b1_tout.out_y * 100))
284 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b2_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление воды на подаче котла 2 | бар? (проверить) | ABC | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b2_pout.out_y * 100))
285 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b2_t_gas | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура уходящих газов котла 2 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b2_t_gas.out_y * 100))
286 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b2_tin | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на обратке котла 2 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b2_tin.out_y * 100))
287 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b2_tout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на подаче котла 2 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b2_tout.out_y * 100))
288 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b3_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление воды на подаче котла 3 | бар? (проверить) | ABD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b3_pout.out_y * 100))
289 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b3_t_gas | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура уходящих газов котла 3 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b3_t_gas.out_y * 100))
290 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b3_tin | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на обратке котла 3 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b3_tin.out_y * 100))
291 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b3_tout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на подаче котла 3 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b3_tout.out_y * 100))
292 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b4_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление воды на подаче котла 4 | бар? (проверить) | ACD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b4_pout.out_y * 100))
293 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b4_t_gas | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура уходящих газов котла 4 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b4_t_gas.out_y * 100))
294 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b4_tin | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на обратке котла 4 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b4_tin.out_y * 100))
295 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_b4_tout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды на подаче котла 4 | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_b4_tout.out_y * 100))
296 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_feed_pin | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление исходной воды | бар? (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_feed_pin.out_y * 100))
297 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_1 | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Концентрация паров ДТ в надземной емкости 1 | % НКПР? (проверить) | AD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_fuel_concntr_high_tank_1.out_y * 100))
298 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_fuel_concntr_high_tank_2 | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Концентрация паров ДТ в надземной емкости 2 | % НКПР? (проверить) | ABC | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_fuel_concntr_high_tank_2.out_y * 100))
299 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_fuel_concntr_low_tank | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Концентрация паров ДТ в подземной емкости | % НКПР? (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_fuel_concntr_low_tank.out_y * 100))
300 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_1 | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Уровень ДТ в надземной емкости 1 | ед. ПЛК (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_fuel_lvl_high_tank_1.out_y * 100))
301 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_fuel_lvl_high_tank_2 | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Уровень ДТ в надземной емкости 2 | ед. ПЛК (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_fuel_lvl_high_tank_2.out_y * 100))
302 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_fuel_lvl_low_tank | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Уровень ДТ в подземной емкости | ед. ПЛК (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_fuel_lvl_low_tank.out_y * 100))
303 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_fuel_pin | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление ДТ на вводе | бар? (проверить) | ABC | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_fuel_pin.out_y * 100))
304 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_gas_p | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление газа перед горелками | кПа? (проверить) | ACD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_gas_p.out_y * 100))
305 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_heat_p_diff | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Перепад давления сети (для ПЧ сетевых насосов) | бар? (проверить) | ABC | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_heat_p_diff.out_y * 100))
306 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_heat_pin_aft_filter | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление воды обратки ТС после фильтра | бар? (проверить) | ACD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_heat_pin_aft_filter.out_y * 100))
307 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_heat_pin_bef_filter | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление воды обратки ТС до фильтра | бар? (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_heat_pin_bef_filter.out_y * 100))
308 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_heat_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление воды подачи ТС | бар? (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_heat_pout.out_y * 100))
309 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_heat_tin | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды обратки ТС (Т2) | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_heat_tin.out_y * 100))
310 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_heat_tout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура воды подачи ТС (Т1) | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_heat_tout.out_y * 100))
311 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_hpmps_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление после сетевых насосов (К2) | бар? (проверить) | AD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_hpmps_pout.out_y * 100))
312 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_HVO_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление после ХВО | бар? (проверить) | ABC | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_HVO_pout.out_y * 100))
313 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_spmp_pout | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Давление после насосов подпитки (К4) | бар? (проверить) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_spmp_pout.out_y * 100))
314 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_t_inner_ai | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура в помещении | °C | C | Подтверждено не всеми копиями (разрывы страниц) — проверить на живом ПЛК. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_t_inner_ai.out_y * 100))
315 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_t_outer_ai | Текущее значение | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Температура наружного воздуха | °C | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_t_outer_ai.out_y * 100))
316 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_hpmp1 | Частота | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Частота: Сетевой насос 1 (СН1) | Гц (частота) | ABCD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_hpmp1.out_freq * 100))
317 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_hpmp2 | Частота | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Частота: Сетевой насос 2 (СН2) | Гц (частота) | CD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_hpmp2.out_freq * 100))
318 | Текущие значения датчиков | Чтение | dbs_hpmp3 | Частота | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Частота: Сетевой насос 3 (СН3) | Гц (частота) | CD | Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_hpmp3.out_freq * 100))
319 | Текущие значения датчиков | Чтение / запись | dbs_hpmps_sau | Задание | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | Задание: САУ сетевых насосов: задание (уставка) | как давление (проверить) | ABC | ПЛК также берёт задание из регистра: dbs_hpmps_sau.sp_out := INT_TO_REAL(WORD_TO_INT(holding_register[319])) / 100.0 Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_hpmps_sau.sp_out * 100))
320 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_arr_boilers | котел 1: t_in_pmp_on | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | котел 1: t_in_pmp_on: Параметры котлов каскада (массив arr_boiler[0..3] = котлы 1–4) |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_arr_boilers.arr_boiler[0].t_in_pmp_on * 100))
321 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_arr_boilers | котел 2: t_in_pmp_on | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | котел 2: t_in_pmp_on: Параметры котлов каскада (массив arr_boiler[0..3] = котлы 1–4) |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_arr_boilers.arr_boiler[1].t_in_pmp_on * 100))
323 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_arr_boilers | котел 4: t_in_pmp_on | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | котел 4: t_in_pmp_on: Параметры котлов каскада (массив arr_boiler[0..3] = котлы 1–4) |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_arr_boilers.arr_boiler[3].t_in_pmp_on * 100))
324 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_arr_boilers | котел 1: t_in_pmp_off | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | котел 1: t_in_pmp_off: Параметры котлов каскада (массив arr_boiler[0..3] = котлы 1–4) |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_arr_boilers.arr_boiler[0].t_in_pmp_off * 100))
325 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_arr_boilers | котел 2: t_in_pmp_off | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | котел 2: t_in_pmp_off: Параметры котлов каскада (массив arr_boiler[0..3] = котлы 1–4) |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_arr_boilers.arr_boiler[1].t_in_pmp_off * 100))
326 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_arr_boilers | котел 3: t_in_pmp_off | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | котел 3: t_in_pmp_off: Параметры котлов каскада (массив arr_boiler[0..3] = котлы 1–4) |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_arr_boilers.arr_boiler[2].t_in_pmp_off * 100))
328 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_sau_boilers | integral.rSP | INT (со знаком) | значение = INT / 100 | integral.rSP: САУ каскада котлов |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_sau_boilers.integral.rSP * 100))
329 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_sau_boilers | integral.rHyst | INT (со знаком) | значение = INT / 10 | integral.rHyst: САУ каскада котлов |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_sau_boilers.integral.rHyst * 10))
330 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_sau_boilers | integral.rRiseRate | INT (со знаком) | значение = INT / 10 | integral.rRiseRate: САУ каскада котлов |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_sau_boilers.integral.rRiseRate * 10))
331 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_sau_boilers | integral.rFallRate | INT (со знаком) | значение = INT / 10 | integral.rFallRate: САУ каскада котлов |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_sau_boilers.integral.rFallRate * 10))
332 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_sau_boilers | integral.delay | INT (со знаком) | значение = INT | integral.delay: САУ каскада котлов |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(UDINT_TO_INT(dbs_sau_boilers.integral.delay))
333 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_sau_boilers | time_rotation | INT (со знаком) | значение = INT | time_rotation: САУ каскада котлов |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(REAL_TO_INT(dbs_sau_boilers.time_rotation))
336 | Параметры каскада котлов (только в старых версиях) | Чтение | dbs_sau_boilers | max_boils_count | INT (со знаком) | значение = INT | max_boils_count: САУ каскада котлов |  | AB | Есть только в старых версиях кода (копии A/B); в текущей версии, вероятно, удалено. Код: INT_TO_WORD(dbs_sau_boilers.max_boils_count)
400 | Общий сброс аварии | Запись (команда) | — | — | WORD | — | Записать 1 → ПЛК подаёт команду сброса аварий котлам 1–4 (in_cmd := 16#8000) и обнуляет регистр | — | ABD | IF holding_register[400] = 1 THEN boilerN.std.in_cmd := 16#8000; holding_register[400] := 0

## Объекты
Объект ПЛК (DB) | Группа | Вид | Описание | Единицы значения | Регистры
dbs_gas_p | Газ | PE | Давление газа перед горелками | кПа? (проверить) | 24 Режим, 104 Состояние, 184 Авария, 254 Предупреждение, 304 Текущее значение
dbs_fuel_concntr_high_tank_1 | ДТ | QE | Концентрация паров ДТ в надземной емкости 1 | % НКПР? (проверить) | 17 Режим, 97 Состояние, 177 Авария, 247 Предупреждение, 297 Текущее значение
dbs_fuel_concntr_high_tank_2 | ДТ | QE | Концентрация паров ДТ в надземной емкости 2 | % НКПР? (проверить) | 18 Режим, 98 Состояние, 178 Авария, 248 Предупреждение, 298 Текущее значение
dbs_fuel_concntr_low_tank | ДТ | QE | Концентрация паров ДТ в подземной емкости | % НКПР? (проверить) | 19 Режим, 99 Состояние, 179 Авария, 249 Предупреждение, 299 Текущее значение
dbs_fuel_lvl_high_tank_1 | ДТ | LE | Уровень ДТ в надземной емкости 1 | ед. ПЛК (проверить) | 20 Режим, 100 Состояние, 180 Авария, 250 Предупреждение, 300 Текущее значение
dbs_fuel_lvl_high_tank_2 | ДТ | LE | Уровень ДТ в надземной емкости 2 | ед. ПЛК (проверить) | 21 Режим, 101 Состояние, 181 Авария, 251 Предупреждение, 301 Текущее значение
dbs_fuel_lvl_low_tank | ДТ | LE | Уровень ДТ в подземной емкости | ед. ПЛК (проверить) | 22 Режим, 102 Состояние, 182 Авария, 252 Предупреждение, 302 Текущее значение
dbs_fuel_pin | ДТ | PE | Давление ДТ на вводе | бар? (проверить) | 23 Режим, 103 Состояние, 183 Авария, 253 Предупреждение, 303 Текущее значение
dbs_fuel_pmp_out_cont | ДТ | насос | Выкачивающий насос ДТ, контактор |  | 51 Режим, 131 Состояние, 211 Авария
dbs_fuel_pmp_trans_cont | ДТ | насос | Перекачивающий насос ДТ, контактор |  | 52 Режим, 132 Состояние, 212 Авария
dbs_arr_boilers | Каскад | параметры | Параметры котлов каскада (массив arr_boiler[0..3] = котлы 1–4) |  | 320 котел 1: t_in_pmp_on, 321 котел 2: t_in_pmp_on, 323 котел 4: t_in_pmp_on, 324 котел 1: t_in_pmp_off, 325 котел 2: t_in_pmp_off, 326 котел 3: t_in_pmp_off
dbs_sau_boilers | Каскад | параметры | САУ каскада котлов |  | 328 integral.rSP, 329 integral.rHyst, 330 integral.rRiseRate, 331 integral.rFallRate, 332 integral.delay, 333 time_rotation, 336 max_boils_count
dbs_b1_pout | Котел 1 | PE | Давление воды на подаче котла 1 | бар? (проверить) | 0 Режим, 80 Состояние, 160 Авария, 230 Предупреждение, 280 Текущее значение
dbs_b1_t_gas | Котел 1 | TE | Температура уходящих газов котла 1 | °C | 1 Режим, 81 Состояние, 161 Авария, 231 Предупреждение, 281 Текущее значение
dbs_b1_tin | Котел 1 | TE | Температура воды на обратке котла 1 | °C | 2 Режим, 82 Состояние, 162 Авария, 232 Предупреждение, 282 Текущее значение
dbs_b1_tout | Котел 1 | TE | Температура воды на подаче котла 1 | °C | 3 Режим, 83 Состояние, 163 Авария, 233 Предупреждение, 283 Текущее значение
dbs_b1_valve | Котел 1 | клапан | Задвижка на выходе котла 1 (ЗК1) |  | 43 Режим, 123 Состояние, 203 Авария
dbs_boiler1 | Котел 1 | котел | Котел 1 (горелка, каскад) |  | 39 Режим, 119 Состояние, 199 Авария
dbs_bpmp1_cont | Котел 1 | насос | Насос рециркуляции котла 1 (НК1), контактор |  | 47 Режим, 127 Состояние, 207 Авария
dbs_b2_pout | Котел 2 | PE | Давление воды на подаче котла 2 | бар? (проверить) | 4 Режим, 84 Состояние, 164 Авария, 234 Предупреждение, 284 Текущее значение
dbs_b2_t_gas | Котел 2 | TE | Температура уходящих газов котла 2 | °C | 5 Режим, 85 Состояние, 165 Авария, 235 Предупреждение, 285 Текущее значение
dbs_b2_tin | Котел 2 | TE | Температура воды на обратке котла 2 | °C | 6 Режим, 86 Состояние, 166 Авария, 236 Предупреждение, 286 Текущее значение
dbs_b2_tout | Котел 2 | TE | Температура воды на подаче котла 2 | °C | 7 Режим, 87 Состояние, 167 Авария, 237 Предупреждение, 287 Текущее значение
dbs_b2_valve | Котел 2 | клапан | Задвижка на выходе котла 2 (ЗК2) |  | 44 Режим, 124 Состояние, 204 Авария
dbs_boiler2 | Котел 2 | котел | Котел 2 (горелка, каскад) |  | 40 Режим, 120 Состояние, 200 Авария
dbs_bpmp2_cont | Котел 2 | насос | Насос рециркуляции котла 2 (НК2), контактор |  | 48 Режим, 128 Состояние, 208 Авария
dbs_b3_pout | Котел 3 | PE | Давление воды на подаче котла 3 | бар? (проверить) | 8 Режим, 88 Состояние, 168 Авария, 238 Предупреждение, 288 Текущее значение
dbs_b3_t_gas | Котел 3 | TE | Температура уходящих газов котла 3 | °C | 9 Режим, 89 Состояние, 169 Авария, 239 Предупреждение, 289 Текущее значение
dbs_b3_tin | Котел 3 | TE | Температура воды на обратке котла 3 | °C | 10 Режим, 90 Состояние, 170 Авария, 240 Предупреждение, 290 Текущее значение
dbs_b3_tout | Котел 3 | TE | Температура воды на подаче котла 3 | °C | 11 Режим, 91 Состояние, 171 Авария, 241 Предупреждение, 291 Текущее значение
dbs_b3_valve | Котел 3 | клапан | Задвижка на выходе котла 3 (ЗК3) |  | 45 Режим, 125 Состояние, 205 Авария
dbs_boiler3 | Котел 3 | котел | Котел 3 (горелка, каскад) |  | 41 Режим, 121 Состояние, 201 Авария
dbs_bpmp3_cont | Котел 3 | насос | Насос рециркуляции котла 3 (НК3), контактор |  | 49 Режим, 129 Состояние, 209 Авария
dbs_b4_pout | Котел 4 | PE | Давление воды на подаче котла 4 | бар? (проверить) | 12 Режим, 92 Состояние, 172 Авария, 242 Предупреждение, 292 Текущее значение
dbs_b4_t_gas | Котел 4 | TE | Температура уходящих газов котла 4 | °C | 13 Режим, 93 Состояние, 173 Авария, 243 Предупреждение, 293 Текущее значение
dbs_b4_tin | Котел 4 | TE | Температура воды на обратке котла 4 | °C | 14 Режим, 94 Состояние, 174 Авария, 244 Предупреждение, 294 Текущее значение
dbs_b4_tout | Котел 4 | TE | Температура воды на подаче котла 4 | °C | 15 Режим, 95 Состояние, 175 Авария, 245 Предупреждение, 295 Текущее значение
dbs_b4_valve | Котел 4 | клапан | Задвижка на выходе котла 4 (ЗК4) |  | 46 Режим, 126 Состояние, 206 Авария
dbs_boiler4 | Котел 4 | котел | Котел 4 (горелка, каскад) |  | 42 Режим, 122 Состояние, 202 Авария
dbs_bpmp4_cont | Котел 4 | насос | Насос рециркуляции котла 4 (НК4), контактор |  | 50 Режим, 130 Состояние, 210 Авария
dbs_HVO_pout | Подпитка | PE | Давление после ХВО | бар? (проверить) | 32 Режим, 112 Состояние, 192 Авария, 262 Предупреждение, 312 Текущее значение
dbs_feed_pin | Подпитка | PE | Давление исходной воды | бар? (проверить) | 16 Режим, 96 Состояние, 176 Авария, 246 Предупреждение, 296 Текущее значение
dbs_spmp1_cont | Подпитка | насос | Насос подпитки 1 (ПН1), контактор — проверить |  | 54 Режим, 134 Состояние, 214 Авария
dbs_spmp2_cont | Подпитка | насос | Насос подпитки 2 (ПН2), контактор — проверить |  | 55 Режим, 135 Состояние, 215 Авария
dbs_spmp_pout | Подпитка | PE | Давление после насосов подпитки (К4) | бар? (проверить) | 33 Режим, 113 Состояние, 193 Авария, 263 Предупреждение, 313 Текущее значение
dbs_heat_vents_cont | Помещение | вентиляция | Тепловентиляторы, контактор — проверить |  | 53 Режим, 133 Состояние, 213 Авария
dbs_t_inner_ai | Помещение | TE | Температура в помещении | °C | 34 Режим, 114 Состояние, 194 Авария, 264 Предупреждение, 314 Текущее значение
dbs_t_outer_ai | Помещение | TE | Температура наружного воздуха | °C | 35 Режим, 115 Состояние, 195 Авария, 265 Предупреждение, 315 Текущее значение
dbs_fr1 | Сетевые насосы | ПЧ | Преобразователь частоты 1 |  | 59 Режим, 139 Состояние, 219 Авария
dbs_fr1_ao | Сетевые насосы | AO | Задание частоты ПЧ1 (аналоговый выход) |  | 36 Режим, 116 Состояние, 196 Авария
dbs_fr2 | Сетевые насосы | ПЧ | Преобразователь частоты 2 |  | 60 Режим, 140 Состояние, 220 Авария
dbs_fr2_ao | Сетевые насосы | AO | Задание частоты ПЧ2 (аналоговый выход) |  | 37 Режим, 117 Состояние, 197 Авария
dbs_fr3 | Сетевые насосы | ПЧ | Преобразователь частоты 3 |  | 61 Режим, 141 Состояние
dbs_fr3_ao | Сетевые насосы | AO | Задание частоты ПЧ3 (аналоговый выход) |  | 38 Режим, 118 Состояние, 198 Авария
dbs_hpmp1 | Сетевые насосы | насос | Сетевой насос 1 (СН1) | Гц (частота) | 56 Режим, 136 Состояние, 216 Авария, 316 Частота
dbs_hpmp2 | Сетевые насосы | насос | Сетевой насос 2 (СН2) | Гц (частота) | 57 Режим, 137 Состояние, 217 Авария, 317 Частота
dbs_hpmp3 | Сетевые насосы | насос | Сетевой насос 3 (СН3) | Гц (частота) | 58 Режим, 138 Состояние, 218 Авария, 318 Частота
dbs_hpmps_pout | Сетевые насосы | PE | Давление после сетевых насосов (К2) | бар? (проверить) | 31 Режим, 111 Состояние, 191 Авария, 261 Предупреждение, 311 Текущее значение
dbs_hpmps_sau | Сетевые насосы | САУ | САУ сетевых насосов: задание (уставка) | как давление (проверить) | 319 Задание
dbs_heat_p_diff | Тепловая сеть | PDE | Перепад давления сети (для ПЧ сетевых насосов) | бар? (проверить) | 25 Режим, 105 Состояние, 185 Авария, 255 Предупреждение, 305 Текущее значение
dbs_heat_pin_aft_filter | Тепловая сеть | PE | Давление воды обратки ТС после фильтра | бар? (проверить) | 26 Режим, 106 Состояние, 186 Авария, 256 Предупреждение, 306 Текущее значение
dbs_heat_pin_bef_filter | Тепловая сеть | PE | Давление воды обратки ТС до фильтра | бар? (проверить) | 27 Режим, 107 Состояние, 187 Авария, 257 Предупреждение, 307 Текущее значение
dbs_heat_pout | Тепловая сеть | PE | Давление воды подачи ТС | бар? (проверить) | 28 Режим, 108 Состояние, 188 Авария, 258 Предупреждение, 308 Текущее значение
dbs_heat_tin | Тепловая сеть | TE | Температура воды обратки ТС (Т2) | °C | 29 Режим, 109 Состояние, 189 Авария, 259 Предупреждение, 309 Текущее значение
dbs_heat_tout | Тепловая сеть | TE | Температура воды подачи ТС (Т1) | °C | 30 Режим, 110 Состояние, 190 Авария, 260 Предупреждение, 310 Текущее значение

## Тексты аварий HMI
Тексты дискретных аварий из ПК-станции WinCC RT Advanced проекта (RtData.plf). Порядок — как в базе HMI; номера битов в словах out_alarm / out_warning НЕ определены: подтвердить экспортом аварий из TIA Portal (тег-триггер и бит) или на живом ПЛК.
Тип объекта | Объекты ПЛК (DB) | Сообщения (порядок в базе HMI) | Примеры объектов в HMI
Аналоговый вход: давление | dbs_b1..b4_pout, dbs_feed_pin, dbs_gas_p, dbs_fuel_pin, dbs_heat_pout, dbs_heat_pin_bef/aft_filter, dbs_HVO_pout, dbs_hpmps_pout, dbs_spmp_pout | Неисправность; Верхний физический предел (перегрузка); Нижний физический предел (отрицательная перегрузка); Неправильная калибровка; Верхний аварийный предел; Нижний аварийный предел; Верхний предупредительный предел; Нижний предупредительный предел; Ручной ввод | Давление на подаче котла №1…4; Давление исходной воды; Давление ДТ; Давление газа; Давление на обратке сетевого контура до/после фильтра; Давление химочищенной воды после регулятора
Аналоговый вход: температура | dbs_b1..b4_tout, dbs_b1..b4_tin, dbs_b1..b4_t_gas, dbs_heat_tout, dbs_heat_tin, dbs_t_inner_ai, dbs_t_outer_ai | Неисправность; Неправильная калибровка; Верхний аварийный предел; Нижний аварийный предел; Верхний предупредительный предел; Нижний предупредительный предел; Ручной ввод; Верхний/Нижний физический предел (перегрузка) | Температура на подаче / на обратке котла №1…4; Температура уходящих газов котла №1…4 (без предупредительных пределов в части списков)
Контактор | dbs_bpmp1..4_cont, dbs_spmp1/2_cont, dbs_fuel_pmp_out_cont, dbs_fuel_pmp_trans_cont, dbs_heat_vents_cont | Превышено время включения; Превышено время отключения; Самопроизвольное включение; Самопроизвольное отключение; Авария | Контактор насоса котла №1…4 (в текстах ПЛК также: «несанкционированное отключение/включение», «внешнее включение/отключение», «пропадание питания ввода во время работы», «отключение автомата во время работы», «сухой ход», «нет аварий»)
Задвижка котла | dbs_b1..b4_valve | Превышено время схода с КО; Превышено время схода с КЗ; Превышено время открытия; Превышено время закрытия; Самопроизвольное срабатывание КО; Самопроизвольное срабатывание КЗ; Неопределенное состояние; Авария; Превышение момента открытия; Превышение момента закрытия; Пропадание питания | Задвижка на выходе котла №1…4
Котел | dbs_boiler1..4 | Сработало термореле; Авария горелки; Давление воды мин; Давление воды макс; Самопроизвольное включение; Самопроизвольное отключение; Превышено время включения; Нет протока; Авария выходной задвижки; Насосы циркуляции не в работе; (отдельно) Задвижка котла не в автомате | Котёл №1…4
Сетевой насос | dbs_hpmp1..3 | Авария контактора(ячейки) сети; Авария контактора(ячейки) питания ЧРП; Авария контактора(ячейки) ЧРП; Авария ЧРП; Пропадание питания; Нет готовности ЧРП; Сухой ход | Сетевой насос №1…3
Преобразователь частоты | dbs_fr1..3 | Превышено время включения; Превышено время отключения; Самопроизвольное включение; Самопроизвольное отключение; Авария; Пропадание питания; Минимальный ток при максимальной частоте; Минимальная частота не достигнута | ПЧ сетевого насоса №1…3